Kisielice, dnia 25 kwietnia 2016r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 1, 14-220 Kisielice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2015r. poz. 2164 z póź.zm.) określonego w art. 4

pkt 8, nr sprawy: PUK.L.dz./ 183 /2016/PŁ, nazwa zadania: „ Budowa studni głębinowej

zastępczej  nr 2a na terenie komunalnego ujęcia wody w Jędrychowie, 14-220 Kisielice”.

I  Przedmiot zamówienia.

Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Wspólny Słownik Zamówień:

45.00.00.00-7  Roboty budowlane;

45.25.51.10-3  Roboty budowlane w zakresie studni.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy studni głębinowej nr 2a na działce nr ewid. 218/3 obręb Jędrychowo o wydajności projektowanej 30,0m³/h.

Zakres robót obejmuje:

1.  Wiercenie metodą udarowo-okrętną w rurach osłonowych do głębokości 60,0m

w kolumnach rur  Ø 457mm do głębokości 25,0m i Ø406mm do głębokości końcowej

tj. 60,0m.

2.  Zafiltrowanie otworu filtrem z rur PCV PN10 Ø280/250mm o długości poszczególnych

elementów:

rura nadfiltrowa – 46,0m (wyprowadzona do powierzchni terenu)

część robocza      - 12,0m filtr szczelinowy z siatką nylonową

rura podfiltrowa  - 1,5m.

- W trakcie odsłaniania filtra należy wykonać obsypkę i uszczelnienie żwirowe.

Po zafiltrowaniu otworu kolumnę rur Ø457mm wyciągnąć, a Ø406mm podciągnąć do głębokości 6,0m i pozostawić jako osłonę rury nadfiltrowej.

- Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego.

- Pobór próbek gruntu i wody do badan laboratoryjnych. Wykonanie analiz fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych prób wody.

- Pobór próbek geologicznych czasowego przechowywania.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej z ustaleniem wydajności

studni nr 2a.

- Wykonanie obudowy studni naziemnej typu LANGE z podstawą betono-laminatową

i pokrywą z laminatu poliestrowo-szklanego z armaturą nierdzewną Ø80mm.

W załączeniu:

1. Projekt robót geologicznych: rozdział V-VI, mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu

i projekt geologiczno-techniczny otworu.

2. Przedmiar robót.

Warunki realizacji zamówienia.

1.  Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z zamawiającym, koordynującym

całością prac objętych niniejszym zamówieniem.  Zamawiający zapewnia nadzór

geologiczny, natomiast wykonawca kierownika budowy.

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane

swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

3.  Zadanie finansowane jest ze środków własnych zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 20 dni od dnia odbioru końcowego obiektu

i przedłożenia faktury VAT lub rachunku, w dwóch równych transzach miesięcznych.

5.   Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym  w Iławie

wykaz materiałów  jakie zostaną zastosowane do uzdatniania i dystrybucji wody.

Wykonawca ma prawo zaproponować zastosowanie materiału zamiennego, równoważnego

o parametrach równych lub lepszych od projektowanych na pisemny wniosek po uzgodnieniu

z zamawiającym i pozytywnej opinii projektanta.

6.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z najwyższą starannością, przy

zachowaniu wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa oraz obowiązujących

norm. Wszelkie materiały  i urządzenia powinny być dostarczone z atestami, certyfikatami,

deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi wymaganymi przepisami prawa.

7.  Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane

i użyte materiały na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru i podpisania bez uwag

protokołu końcowego inwestycji.

8.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy

w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

II. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia – 15 lipca 2016 roku.

III. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku – należy załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie

do rejestru działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia – złożenie oświadczenia.

3.   Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku – należy załączyć dane osobowe kierownika

budowy - posiadającego kwalifikacje określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia – złożenie oświadczenia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy

z postępowania.

IV.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena ryczałtowa brutto – 100%

W ofercie należy podać ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane

z wykonaniem zamówienia, oraz szczegółowe warunki określone przez zamawiającego

w umowie.

Przedmiar robót ma znaczenie pomocnicze do wyliczenia ceny całkowitej zamówienia.

V.  Dokumenty składające się na ofertę wykonawcy.

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub aktualny

odpis z właściwego rejestru.

4. Wykaz osób - kierownik budowy.

5. Projekt umowy podpisany przez oferenta.

VI.  Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2016 roku do godziny  10.00 w siedzibie

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. przy ul. Kolejowej, 14-220 Kisielice

pokój nr 01.

Koperta powinna być oznaczona opisem „Budowa studni głębinowej zastępczej nr 2a

na terenie komunalnego ujęcia wody w Jędrychowie, 14-220 Kisielice.”

VII.  Osoba uprawniona do kontaktów  w sprawie niniejszego zamówienia.

Paweł Łuczkowski:  telefon, faks (55) 2756044, (55) 2756070 kom. 697 490 600 ,

poczta  meilowa: luczkowski.puk@kisielice.pl; w godzinach pracy 7.00-15.00.

PREZES ZARZĄDU

/-/ Wojciech Zalewski

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość  . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . .

Dane wykonawcy.

Nazwa:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siedziba:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr REGON:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr NIP:              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr telefonu :      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr faksu:            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strona internetowa:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres poczty elektronicznej:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dane zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. 14-220 Kisielice ul. Kolejowa 1.

NIP: 744-169-56-59, REGON: 280035464.

Zobowiązanie wykonawcy.

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej

nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (t.j.Dz.U.z 2013r. poz. 907 z p.zm.) określonego w art. 4 pkt 8, nr sprawy:

PUK.L.dz./183  /2016/PŁ nazwa zadania:

„budowa studni głębinowej zastępczej nr 2a na terenie komunalnego ujęcia wody

w Jędrychowie, 14-220 Kisielice”

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

cena brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł

(słownie:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  złotych)

w tym:

cena netto    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł

(słownie:       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych)

podatek VAT (stawka podatku VAT  . . . . . %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł

(słownie:       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . złotych).

Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie do dnia  15 lipca 2016r.

Oświadczenie dotyczące warunków realizacji zamówienia.

1. Oświadczam że zapoznałem się z zaproszeniem do składania oferty i warunkami

realizacji zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy niezbędne

informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że załączone do zaproszenia do składania oferty postanowienia umowy

zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się do zawarcia

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

3. Oświadczam, że udzielę gwarancji na wykonane zamówienie na okres . . . . . .  lat.

Do oferty załączam: dokumenty wymienione w dziale V zaproszenia do złożenia oferty

tj.:

1.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

10% ceny ofertowej netto tj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . w formie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data i czytelny podpis oferenta)

Załącznik do zaproszenia do złożenia oferty

nr sprawy:  PUK.L.dz./183 /2016/PŁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa i adres oferenta)

OŚWIADCZENIE

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej

nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.907 z p.zm.) określonego w art. 4 pkt 8,

nr sprawy: PUK.L.dz./ 183/2016/PŁ nazwa zadania:

„budowa studni głębinowej zastępczej nr 2a na terenie komunalnego ujęcia wody

w Jędrychowie, 140-220 Kisielice”

Ja, niżej podpisany oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia:

1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności, stosownie do

obowiązujących przepisów prawa nakładających taki obowiązek;

2. posiadam wiedzę i doświadczenie;

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami uprawnionymi do

wykonania zamówienia;

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia  . . . . . . . . . .  2016r.

(miejscowość)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(czytelny podpis oferenta)

Załącznik do zaproszenia do złożenia oferty

nr sprawy:  PUK.L.dz./  183 /2016/PŁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa i adres oferenta)

WYKAZ OSÓB – KIEROWNIK BUDOWY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej

nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z p.zm.) określonego w art. 4 pkt 8,

nr sprawy: PUK.L.dz./ 183/2016/PŁ nazwa zadania:

„budowa studni głębinowej zastępczej nr 2a na terenie komunalnego ujęcia wody

w Jędrychowie, 14-220 Kisielice”

podaję dane osobowe kierownika budowy:

| Lp. | Nazwisko i imię, adres | Posiadane uprawnienia określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze |
| --- | --- | --- |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . .  2016r.

(miejscowość)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(czytelny podpis oferenta)

Załącznik do zaproszenia do złożenia oferty

nr sprawy:  PUK.L.dz./  183 /2016/PŁ

UMOWA

(projekt)

Zawarta w dniu   . . . . . . . . .  pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka

z o.o. 14-220 Kisielice ul. Kolejowa 1 zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym

przez:

Wojciecha  Zalewskiego – Prezesa Zarządu

a

firmą   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o treści następującej:

§ 1.

Umowa niniejsza została sporządzona w wyniku przeprowadzonego postępowania

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z p.zm.) określonego

w art. 4 pkt 8  nr sprawy: PUK.L.dz./     /2016/PŁ.

§ 2. Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest „budowa studni głębinowej zastępczej nr 2a na terenie

komunalnego ujęcia wody w Jędrychowie, 14-220 Kisielice”, o wydajności 30,0m³/h.

2.  Zakres robót obejmuje:

1) Wiercenie metodą udarowo-okrętną w rurach osłonowych do głębokości 60,0m

w kolumnach rur Ø 457mm do głębokości 25,0m i Ø 406mm dp głębokości końcowej

tj. 60,0m.

2)  Zafiltrowanie otworu filtrem z rur PCV PN10 Ø280/250mm o długości poszczególnych

elementów:

rura nadfiltrowa - 46,0m (wyprowadzona do powierzchni terenu)

część robocza     - 12,0m foltr szczelinowy z siatka nylonową

rura podfiltrowa -   1,5m.

3)  W trakcie odsłaniania filtra należy wykonać obsypkę i uszczelnienie żwirowe .

Po zafiltrowaniu otworu kolumnę rur Ø 457mm wyciągnąć, a Ø 406mm podciągnąć

do głębokości  6,0m i pozostawić jako osłonę rury nadfiltrowej.

4)  Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego. Pobór próbek gruntu

i wody do badań laboratoryjnych. Wykonanie analiz fizyko-chemicznych i

bakteriologicznych prób wody. Pobór próbek geologicznych czasowego przechowywania.

5) Wykonanie obudowy studni naziemnej typu LANGE z podstawą betonowo-laminatową

i pokrywą z laminatu poliestrowo-szklanego z armatura nierdzewną  Ø 80mm.

3.  Szczegółowy zakres i sposób wykonania  zamówienia jest określony w projekcie robót

geologicznych, operacie wodno-prawnym i  pozwoleniu na budowę.

§ 3.  Termin wykonania  zamówienia

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 2 umowy w terminie do dnia

15 lipca 2016 roku.

2.  Zamawiający dopuszcza przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy

w przypadku zaistnienia warunków geotechnicznych nieprzewidzianych w dokumentacji

projektowej.

§ 4.  Obowiązki stron

1. Zamawiający zapewni na swój koszt geologiczny nadzór inwestorski na czas realizacji

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca uzgodni z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Iławie

wykaz materiałów jakie zostaną zastosowane do uzdatniania i dystrybucji wody.

3. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osobę

posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§  5.  Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w umowie, Strony ustalają wynagrodzenie

ryczałtowe brutto w wysokości:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:  . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) netto:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł (słownie: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) podatek VAT  . . . . . . . .  % tj.  . . . . . . . . . .  zł.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 20 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu

umowy po przedłożeniu faktury VAT – w dwóch równych transzach miesięcznych.

§  6.  Zabezpieczenia wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny

ofertowej brutto tj. w kwocie . . . . . . . . . . . . .  zł.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w wysokości 70%  tj. kwocie  . . . . . . .  zł  po odbiorze

końcowym przedmiotu umowy. 30% wysokości zabezpieczenia  tj.  kwota  . . . . . . . . .  zł

zwolniona zostanie po upływie terminu gwarancji (rękojmi).

§ 7.  Uprawnienia z tytułu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia i

i materiały gwarancji jakości na okres co najmniej 3 lat licząc od dnia odbioru końcowego

obiektu.

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, wystawione przez siebie pisemne

dokumenty gwarancyjne.

§ 8.  Kary umowne

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie

prawo do dochodzenia kar umownych:

1) w przypadku niedotrzymania warunków umowy karę umowna w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego brutto określone w § 5;

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy karę umowna w wysokości 1%

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki;

3) w przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych

od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego brutto określonego w § 5 umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych  odszkodowania

przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9.  Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy rozstrzygane przez sąd  powszechny

właściwy do siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

Wykonawca                                                   Zamawiający

V. PROJEKT TECHNICZNY OTWORU

- Lokalizacja otworu

Wieś Jędrychowo leży na terenie gminy Kisielice, w odległości około 7,0 km na wschód od siedziby Urzędu Gminy, w kierunku Iławy.

Komunalne ujęcie wody, znajduje się we części wschodniej części Jędrychowa, na wschód od drogi krajowej Grudziądz - Olsztyn.

Projektowany otwór zastępczy nr 2a, zlokalizowano w zachodniej części na działki nr 218/3, w odległości 18,0 m na wschód od budynku stacji wodociągowej oraz 22,0 m na północny - wschód od drogi.

Współrzędne geograficzne zaprojektowanych otworów, wg. aplikacji geoportal, są następujące:

otwór nr 2a: y = 53°35’ 53,40” N A = 19° 2T41.02” E Zaproponowana lokalizacja umożliwia zachowanie terenu ochrony bezpośredniej i bezpieczne prowadzenie robót wiertniczych, zgodnie z przepisami prawa górniczego.

Lokalizacja projektowanych otworów została przedstawiona na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 (zał. nr 9).

- Projekt techniczny otworu

Projektuje się wykonanie 1 otworu zastępczego o głębokości 60,0 m, w kolumnach rur q> 457 mm - 25,0 m i cp 406 mm do głębokości końcowej, tj. 60,0 m

Projektuje się zabudowanie filtru PCV PN10, <p 280/250 mm o długości poszczególnych elementów:

- rura nadiltrowa - 46,0 m (wyprowadzona do powierzchni terenu)

- część robocza -12,0 m, filtr szczelinowy z siatką nylonową

minimalną długość części roboczej obliczono ze wzoru

I =	m

71 d Vdop

gdzie:

Q - zapotrzebowanie na wodę (30,0 m3/h)

I - długość części roboczej filtra (m) d - średnica studni wraz z obsypką (0,39 m)

Vd0p- dopuszczalną prędkość wlotowa wody obliczono na podstawie średniego współczynnika filtracji (ze studni nr 1 i nr 2, kśr - 0,000 1295 m/s), wzorem

Sichardta — = 2,73 m/h

15

Stąd I = 8,98 m, w celu przedłużenia żywotności filtru zaprojektowano część roboczą o długości 12,0 m

- rura podfiltrowaj 1,5 m

Przy tak założonej konstrukcji, wydajność otworu winna wynieść:

Q = J1 x I x d x Vdop„ m3/h

Q = 3,14 x 12,0 x 0,39 x 2,73 = 40,0 m3/h

W trakcie odsłaniania filtra należy wykonać obsypkę i uszczelnienie żwirowe.

Po zafiltrowaniu otworu kolumnę rur cp 457 mm należy wyciągnąć, a q> 406 mm podciągnąć do głębokości 6,0 m i pozostawić jako osłonę rury nadf¡Itrowej. Wyżej podane parametry filtru są orientacyjne, ostateczny projekt sporządzi nadzór geologiczny po odwierceniu otworu i stwierdzeniu faktycznych warunków geologicznych.

W zależności od stwierdzonej granulacji warstwy wodonośnej, część robocza może być z siatką nylonową lub bez siatki - same szczeliny.

Zakładaną konstrukcję projektowanego otworu przedstawia załącznik nr 11.

VI. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE

W celu ustalenia zasobów eksploatacyjnych projektowanych otworów, zakłada się następujący zakres badań:

- Pobieranie prób skał i wody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Próbki skał należy przechowywać, a następnie zlikwidować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1780).

Próbki skał pobierać z każdej makroskopowo uchwytnej warstwy, nie rzadziej niż co 2,0 m, a z warstwy wodonośnej co 1 m. Próbki te zalicza się do próbek czasowego przechowywania i mogą być zlikwidowane po zatwierdzeniu „Dodatku” do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wydajność eksploatacyjną otworu, przez organ administracji geologicznej. Za przechowanie próbek w należytym stanie odpowiedzialny jest wykonawca otworu.

- Stabilizację zwierciadła wody po nawierceniu każdej warstwy wodonośnej.

- Przebadanie każdej rokującej pokrycie zapotrzebowania na wodę wyżej (niż zaprojektowano) zalegającej warstwy wodonośnej.

- Pompowanie oczyszczające otworu do czasu zupełnego oczyszczenia się wody z zawiesiny pylastej, nie krócej niż 24 godziny, z wydajnością do 120% QeksPi obliczonej na podstawie współczynnika filtracji określonego na podstawie krzywej uziamienia warstwy wodonośnej. Pod koniec pompowania oczyszczającego należy wykonać pompowanie zrywami z wcześniej wyliczoną wydajnością do czasu ustąpienia ewentualnego piaszczenia.

- Wykorzystanie przerwy między pompowaniem oczyszczającym a pomiarowym na stabilizację zwierciadła wody w projektowanym otworze oraz studniach nr 1 (w godzinach nocnych) i nieczynnej studni nr 2.

- Dezynfekcję otworu, w czasie przerwy na stabilizację zwierciadła wody.

- Pompowanie pomiarowe w czasie 48 godzin. Pompowanie powinno być wykonane na trzech cyklach dynamicznych według programu ustalonego przez nadzór geologiczny.

- Obserwacje zwierciadła wody, w czasie pompowania pomiarowego wykonanego otworu oraz w studniach nr 1 (w godzinach nocnych) i nr 2.

- Odprowadzenie wody z próbnego pompowania, do kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne do jeziora Popówko.

- Pobieranie prób wody do analizy (fizyko - chemicznej i bakteriologiczne) o zakresie umożliwiającym określenie klasy wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra